수도용

경질 폴리염화비닐관

규격서

신우산업 주식회사

일반용 경질 폴리염화비닐 이음관 규격서

Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) pipe fittings for sewerage

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이규격은 공공기관에서 배수 및 하수도에 사용하는 경질 폴리염화비닐 이음관(이하 이음관이라 한다)에 대하여 규정한다.

1.2 분류

물품분류번호	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
40142396	21055142	소켓, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055143	소켓, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055144	소켓, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21329273	11.25〫곡관, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21329274	11.25〫곡관, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21329275	22.50〫곡관, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21329276	22.50〫곡관, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055145	45〫곡관, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055146	45〫곡관, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055147	45〫곡관, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055148	90〫곡관, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055149	90〫곡관, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055150	90〫곡관, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055151	와이티, ∅100*100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055152	와이티, ∅150*150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055154	와이티, ∅150*100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055157	가변곡관30도, ∅100mm,	하수용	납품장소하차도
40142396	21055158	가변곡관30도, ∅150mm,	하수용	납품장소하차도
40142396	21055162	가변곡관0도, ∅150mm,	하수용	납품장소하차도
40142396	21103446	소켓, ∅100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055177	소켓, ∅150mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055200	11.25〫곡관, ∅100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21554737	11.25〫곡관, ∅150mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055201	22.50〫곡관, ∅100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055202	22.50〫곡관, ∅150mm,, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055184	45〫곡관, ∅100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055185	45〫곡관, ∅150mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055189	90〫곡관, ∅100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055190	90〫곡관, ∅150mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055194	와이티, ∅100*100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055195	와이티, ∅150*150mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	21055197	와이티, ∅150*100mm, 접착형	하수용	납품장소하차도
40142396	23074805	편수소켓, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	23074300	22.50〫곡관, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	23074299	11.25〫곡관, ∅200mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	22811095	편수소켓, ∅150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	22811094	편수소켓, ∅100mm, 조임형	하수용	납품장소하차도
40142396	23410832	와이티, ∅200*150mm, 조임형	하수용	납품장소하차도

2. 적용자료 및 문서

“하수도용 경질 폴리염화비닐 이음관(KPPS M 302)에 규정된 성능, 시험사항등 모든사항은 본 규격서 내용과 상충될 경우 본 규격서 내용에도 불구하고 우선적으로 적용한다

3. 필요조건

3.1 재료

이음관의 재료는 폴리염화비닐 중합체를 주체로 하고, 환경에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 납(Pb)계 안정제를 사용해서는 안되며, 또한 가소제와 가소제를 포함하는 재료를 사용해서도 안된다.

순번	물품 식별번호	규격명	시공두께/ 규격치수(mm)	(개)당자재 소요량(Kg)	주재료 공급사	원산지
1	21055142	YC077 소켓, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.72	한화케미칼, LG화학	대한민국
2	21055143	YC078 소켓, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	1.87	한화케미칼, LG화학	대한민국
3	21055144	YC079 소켓, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.10	한화케미칼, LG화학	대한민국
4	21329273	YC175 11.25〫곡관, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
5	21329274	YC176 11.25〫곡관, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	2.18	한화케미칼, LG화학	대한민국
6	21329275	YC177 22.50〫곡관, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
7	21329276	YC178 22.50〫곡관, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	2.18	한화케미칼, LG화학	대한민국
8	21055145	YC080 45〫곡관, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
9	21055146	YC081 45〫곡관, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	2.18	한화케미칼, LG화학	대한민국
10	21055147	YC082 45〫곡관, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
11	21055148	YC083 90〫곡관, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
12	21055149	YC084 90〫곡관, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	2.18	한화케미칼, LG화학	대한민국
13	21055150	YC085 90〫곡관, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
14	21055151	YC086 와이티, ∅100*100mm, 조임형	3.60/114.55	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
15	21055152	YC087 와이티, ∅150*150mm, 조임형	6.30/168.85	3.72	한화케미칼, LG화학	대한민국
16	21055154	YC089 와이티, ∅150*100mm, 조임형	3.60/114.55	2.86	한화케미칼, LG화학	대한민국
17	21055157	YC092 가변곡관30도, ∅100mm,	3.60/114.55	1.16	한화케미칼, LG화학	대한민국
18	21055158	YC093 가변곡관30도, ∅150mm,	6.30/168.85	2.91	한화케미칼, LG화학	대한민국
19	21055162	YC097 가변곡관0도, ∅150mm,	6.30/168.85	2.90	한화케미칼, LG화학	대한민국
20	21103446	YC112 소켓, ∅100mm, 접착형	3.60/114.55	0.54	한화케미칼, LG화학	대한민국
21	21055177	YC113 소켓, ∅150mm, 접착형	6.30/168.85	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
22	21055200	YC136 11.25〫곡관, ∅100mm, 접착형	3.60/114.55	0.54	한화케미칼, LG화학	대한민국
23	21554737	YC180 11.25〫곡관, ∅150mm, 접착형	6.30/168.85	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
24	21055201	YC137 22.50〫곡관, ∅100mm, 접착형	3.60/114.55	0.54	한화케미칼, LG화학	대한민국
25	21055202	YC138 22.50〫곡관, ∅150mm,, 접착형	6.30/168.85	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
26	21055184	YC120 45〫곡관, ∅100mm, 접착형	3.60/114.55	0.54	한화케미칼, LG화학	대한민국
27	21055185	YC121 45〫곡관, ∅150mm, 접착형	6.30/168.85	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
28	21055189	YC125 90〫곡관, ∅100mm, 접착형	3.60/114.55	0.54	한화케미칼, LG화학	대한민국
29	21055190	YC126 90〫곡관, ∅150mm, 접착형	6.30/168.85	1.45	한화케미칼, LG화학	대한민국
30	21055194	YC130 와이티, ∅100*100mm, 접착형	3.60/114.55	0.99	한화케미칼, LG화학	대한민국
31	21055195	YC131 와이티, ∅150*150mm, 접착형	6.30/168.85	2.40	한화케미칼, LG화학	대한민국
32	21055197	YC133 와이티, ∅150*100mm, 접착형	6.30/168.85	2.35	한화케미칼, LG화학	대한민국
33	23074805	편수소켓, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
34	23074300	22.50〫곡관, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
35	23074299	11.25〫곡관, ∅200mm, 조임형	5.50/217.30	3.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
36	22811095	편수소켓, ∅150mm, 조임형	6.30/168.85	2.18	한화케미칼, LG화학	대한민국
37	22811094	편수소켓, ∅100mm, 조임형	3.60/114.55	0.83	한화케미칼, LG화학	대한민국
38	23410832	∅200*150mm, 조임형, 와이티	6.30/217.30	5.02	한화케미칼, LG화학	대한민국

3.2 형태

3.2.1 이음관의 모양은 부도와 같다 접합부는 실용적인 정원의 단면이고 그 단면은 이음관 축에 대하여 직각이어야 한다. 또한 가지관의 단면은 실용적인 정원이어야 하고, 연결관에 접속하는 축의 단면은 연결관 축에 대하여 직각이어야 한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 이음관은 3.1의 재료를 사용하여 사출성형기 또는 2차성형에 의하여 제조한다

3.3.2 이음관의 고무링 접속부 및 조임 접속부에 장착하는 고무링의 품질은 KS M 6613의 1종 1호에 적합하여야 한다, 단 용해시험 및 유리황분석 시험은 적용하지 않는다

3.4 기능 및 성능

이음관의 기능 및 성능은 표2)에 따라 시험하고 적합하여야 한다.

표 2  기능 및 성능

성능 항목	성 능	시험온도	적용조항
인장 항복 강도	23℃에서의 인장 항복 강도가 2차 성형품은 45MPa{460㎏f/㎠} 이상, 사출 성형품은 47MPa {480㎏f/㎠} 이상	23±2℃	10.4
내수압성(1)	누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	상 온	10.5
침지성	각 시험액마다 ±0.2㎎/㎠ 이하	-	10.7
비카트 연화 온도	74℃ 이상	-	10.8
부압성(2)	0.078MPa{0.8㎏f/㎠}의 부압에 견딜 것	-	10.9
정 량	납(Pb) 함유량 : 0.1wt % 이하	-	10.10

주(1) 접착형 접속부 이음관에만 적용한다.

(2) 고무링형 접속부 및 조임형 접속부 제품에만 적용한다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 겉모양  이음관의 내외면은 매끈하며, 사용상 해로운 흠, 갈라짐, 비틀림 등의 결점이 없어야 한다.

3.5.2 이음관의 색 이음관의 색은 연노란색을 표준으로 하며, 그 밖의 색은 당사자 사이의 협정에 따른다.

4 검사 및 시험

4.1. 검사방법

- 검사 방법은 당사자간의 협정에 의하도록 하였지만, 인수 검사에 있어서 침지 시험 및 비카트 연화 온도 시험은 기본적인 재료 특성에 관련된 것이므로 이런 항목은 제외해도 좋다.

- 이음관의 겉모양, 모양 및 색은 육안으로 검사한다.

- 치수는 KS B 5202에 규정하는 외측 마이크로미터 및 KS B 5203에 규정하는 버니어 캘리퍼스 또는 그 이상의 정밀도를 가진 것을 사용하여 측정한다.

- 인장 시험, 편평 시험 및 비카트 연화 온도 시험에 사용하는 시험편은 그 시험 시작 이전에 23±2℃의 온도에서 1시간 이상 방치한 후 시험한다.

4.1. 시험방법

시험 항목	품 질 기 준	시험방법	비고
인장 항복 강도	23℃에서의 인장 항복 강도가 2차 성형품은 45MPa{460㎏f/㎠} 이상, 사출 성형품은 47MPa {480㎏f/㎠} 이상	23±2℃
내수압성(1)	누수 및 그 밖의 결점이 없을 것	상 온
침지성	각 시험액마다 ±0.2㎎/㎠ 이하	-
비카트 연화 온도	74℃이상	-
부압성(2)	0.078MPa{0.8㎏f/㎠}의 부압에 견딜 것	-
정 량	납(Pb) 함유량 : 0.1wt % 이하	-

시험 항목	시험편의 모양	시험편 만드는 방법	시험편수	시험결과
겉모양 및 모양	이음관 모양	규정된 이음관	-	-
치 수	이음관 모양	규정된 이음관
인장 시험	아령 모양	이음관으로 부터 KPPS M 301의 그림 1 및 표 4에 따라 만든다. 단, 시험편 제작이 불가능한 이음관은 시험 가능한 적당한 치수로 취한다.	3∼5	평균값에 의한다.
수압 시험(4)	관모양	이음관의 접속부에 직관을 접합하여 전체 길이가 1 000㎜ 이상되게 취한다.	1	-
침지 시험	호모양	이음관으로 부터 길이 약 50㎜를 취하고, 이것으로 부터 현의 길이(나비)가 약 25㎜ 되도록 취한다.	각 시험액 마다 2	평균값에 의한다.
비카트 연화 온도 시험	호모양	이음관으로 부터 길이 10㎜ 이상, 나비 10㎜ 이상의 시험편을 취한다. 두께가 6㎜를 초과할 경우에는 바깥면을 절삭하여 약 3㎜로 한다.	3	평균값에 의한다.
부압 시험(5)	관모양	고무링형 접속부 또는 조임형 접속부에 직관을 접합하여 전체 길이가 1 000㎜ 이상 되게 취하고 양 끝을 밀봉한다.	1	-
정량 시험	호모양	이음관에서 적당히 절취한 시료를 분쇄하거나 가늘게 자른 후 0.5∼1.0g을 취한다	1	-

주(4) 접착형 접속부 이음관에만 적용한다.

주(5) 고무링형 접속부 및 조임형 접속부 이음관에만 적용한다.

5. 포장 및 표시

5.1 표시

제조자는 관 및 이음관의 표면, 포대 또는 상자에 제품명, 제조자명 또는 그 약호종류, 호칭지름, LOT NO등을 제품 손상없이 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시한다.

6. 용도 및 제원 등

6.1 용도

- 하수종말처리장 및 화학약품처리장

- 하수관거정비사업등 각종단지 조성시 배수관

- 주택,아파트,시가지도로 배수관

- 농,공업용수,배수관 등 기타 오배수관로

- 폐수 및 위생물 처리관

6.2 발주재원 및 납품

제품 제조자는 계약 후 발주자가 요구한 납기일에 맞추어 시방서에 명시된 제반 시험 및 검사를 필한 후 이상이 없을시 감독관과 협의하여 지정 장소에 납품하여야 한다.

6.3 기타 참고사항

- 이음관을 보관할 때에는 변형이 생기지 않도록 직사광선을 피하고, 적재방법 및 높이 등을 충분히 고려하여야 한다.

- 이음관을 매설할 때에는 모래쿳숀으로 하고 돌, 나무뿌리, 통나무 등의 고형물이 직접 관에 접촉하지 않도록 되메워야 한다.

- 이음관에는 직접 나사 가공을 하지 않는다.

- 이음관에는 살충제, 방부제 등을 뿌리거나 발라서는 안 된다.

부  도 1  직관부 (공통)

단 위 : ㎜

호칭 지름	바깥지름 D		두 께 t		근사안지름 d (참고)
	기본치수	허 용 차	최소치수	허 용 차
75	89	±0.3	2.7	＋0.6	83
100	114	±0.4	3.1	＋0.8	107
125	140	±0.5	4.1	＋0.8	131
150	165	±0.5	5.1	＋0.8	154
200	216	±0.7	6.5	＋1.0	202
250	267	±0.9	7.8	＋1.2	250
300	318	±1.0	9.2	＋1.4	298
350	355	±1.2	9.5	＋1.4	335
400	400	±1.4	9.8	＋1.4	379
450	450	±1.5	11.0	＋1.5	427
500	500	±1.7	12.2	＋1.7	474
600	630	±3.2	15.4	＋2.4	597

비 고  평균바깥지름(D)이란 임의의 곳에서 직각 2방향의 측정값의 산술평균값으로

하거나 다른 원둘레 측정값을 원둘레율 3.142로 나눈값을 말한다.

부  도 2  고무링 접속부(공통)

본관형                                       연결관형

단 위 : ㎜                                      단 위 : ㎜

호칭 지름	접속부 안지름 d1 (최소)	접합길이 e (최소)	접속부 길이 l (최대)
75	89.5	40	125
100	114.5	42	145
125	140.6	44	155
150	165.7	47	165
200	216.9	52	185
250	268.1	57	205
300	319.5	62	225
350	356.5	67	240
400	401.7	72	260
450	451.9	77	285
500	502.1	82	305
600	633.8	93	355
비 고 1. 고무링의 모양 및 고무링 주변부 의 모양은 규정하지 않는다. 2. 접속부 안지름 d₁은 직각 2방향 이상 안지름 측정치의 평균치로 한다.

호칭 지름	접속부 안지름 d1 (최소)	접합길이 e (최소)	접속부 길이 l (최대)
75	90.0	45	83
100	115.0	48	90
125	141.0	53	99
150	166.0	58	108
200	218.0	69	126
비 고 1. 점선으로 표시한 모양으로 하는 것도 가능하다. 2. 고무링의 모양 및 고무링 주변부의 모양은 규정하지 않는다. 3. 접속부 안지름 d₁은 직각 2방향 이상 안지름 측정치의 평균치로 한다.

연결관형(가변)

고무링

30° (참고)

단 위 : ㎜

호칭 지름	접속부 안지름 d1 (최소)	접합길이 e (최소)	접속부 길이 l (최대)
75	89.5	45	83
100	114.5	48	100
125	140.6	53	115
150	165.7	58	120
200	216.9	69	145
비 고 1. 접속부, 가변부의 모양 및 고무링 의 위치에 대해서 다른 모양으로 하는 것도 가능하다. 2. 고무링의 모양 및 고무링 주변부 의 모양은 규정하지 않는다. 3. 접속부 안지름 d₁은 직각 2방향 이상 안지름 측정치의 평균치로 한다.

부  도 3  접착 접속부(공통)

사출성형품

모떼기 하는 곳

단위 : ㎜

호칭 지름	접 속 부 안 지 름				접 속 부 길 이
	d1	허용차	d2	허용차	l (최소)
75	89.45	±0.30	88.65	±0.30	38
100	114.55	±0.35	113.55	±0.35	48
125	140.70	±0.40	139.40	±0.40	63
150	165.85	±0.45	164.25	±0.45	78
200	217.30	±0.55	214.70	±0.55	105
250	268.50	±0.60	265.50	±0.60	115
300	319.60	±0.70	316.30	±0.70	130
350	356.80	±0.70	353.50	±0.70	156
400	401.40	±1.00	389.40	±1.00	175

비 고 1. 점선으로 표시한 모양으로 하는 것도 가능하다.

2. 접속부 안지름 d1 및 d2는 직각 2방향 이상의 안지름 측정치의 평균치로 한다.

2차 성형품

단위 : ㎜

호칭 지름	접 속 부 안 지 름				접 속 부 길 이
	d1	허용차	d2	허용차	l (최소)
75	89.6	±0.3	88.3	±0.3	35
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	45
125	140.9	±0.4	139.1	±0.4	60
150	166.1	±0.5	163.9	±0.5	75
200	217.4	±0.6	214.6	±0.6	105
250	268.6	±0.6	265.4	±0.6	130
300	319.8	±0.7	316.2	±0.7	155
350	357.2	±0.7	353.7	±0.7	190
400	402.5	±0.8	398.4	±0.8	210
450	453.0	±0.9	448.1	±0.9	240
500	503.5	±0.9	498.2	±0.9	270
600	634.3	±1.1	626.7	±1.1	320

비 고 1. 점선으로 표시한 모양으로 하는 것도 가능하다.

2. 접속부 안지름 d1 및 d2는 직각 2방향 이상의 안지름 측정치의 평균치로 한다.

부  도 4  조임 접속부(공통)

단 위 : ㎜

호 칭 지 름	접속부 안지름			캡의 지름		접속부 길이
	d1	허용차	d₂(최소)	d3	허용차	e(최소)	l (최소)
75	86.90	±0.80	83	86.50	±0.80	23	39
100	115.85	±1.00	100	115.45	±1.00	25	43
125	141.50	±1.00	125	141.00	±1.00	27	47
150	167.15	±1.15	146	166.75	±1.15	36	61
200	219.10	±1.50	194	218.70	±1.50	46	76
250	269.95	±1.60	240	269.40	±1.60	50	85
300	321.55	±1.60	286	321.00	±1.60	61	101
350	358.60	±1.60	319	358.00	±1.60	70	115
400	404.65	±1.80	379	404.05	±1.80	79	129

비 고 1. 접속부의 바깥측 및 캡의 외관 형상은 규정하지 않는다.

2. d1, d2,  d3 은   직각 2방향 이상의 안지름 측정치의 평균치로 한다.