일반용 폴리에틸렌관 규격서 【이중벽관(DP)】

일우산업 주식회사

일반용 폴리에틸렌관

【이중벽관(DP)】규격서

품명 및 규격 : 일반용 폴리에틸렌관

이중벽관(DP) (150mm∼1,500mm)

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 자연구배에 의한 흐름의 배수로, 하수도 등에 사용하는 압출다이에 의해 성형되는 구조형 폴리에틸렌 하수관으로 물이 흐르는 내면은 평활하고, 관의 축을 중심으로 나선

방향으로 형성된 관 벽 단면의 구조가 단일 중공으로 이루어진 관 (이하 “ 폴리에틸렌 이

중벽관” 이라 한다) 에 대하여 규정한다.

1.2 분류

폴리에틸렌 이중벽관은 다음과 같이 분류한다

표 1

번호	물품 분류번호	물품 식별번호	세부품명	규 격 명	용도	인도조건
1	40142197	23497191	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP150A, 이중벽관, Φ150mm×6m, SN13	하수도용	납품장소 하차도
2	40142197	23497192	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP200A, 이중벽관, Φ200mm×6m, SN13	하수도용	납품장소 하차도
3	40142197	22705703	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP250, 이중벽관, Φ250mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
4	40142197	22705704	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP300, 이중벽관, Φ300mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
5	40142197	22705705	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP350, 이중벽관, Φ350mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
6	40142197	22705706	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP400, 이중벽관, Φ400mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
7	40142197	22705707	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP450, 이중벽관, Φ450mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
8	40142197	22705708	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP500, 이중벽관, Φ500mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
9	40142197	22705709	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP600, 이중벽관, Φ600mm×6m, SN8	하수도용	납품장소 하차도
10	40142197	22705710	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP700, 이중벽관, Φ700mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도
11	40142197	22705711	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP800, 이중벽관, Φ800mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도
12	40142197	22705712	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP900, 이중벽관, Φ900mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도
13	40142197	22705713	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1000, 이중벽관, Φ1000mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도
14	40142197	22705714	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1200, 이중벽관, Φ1200mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도
15	40142197	22705715	일반용 폴리에틸렌관	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1200, 이중벽관, Φ1500mm×6m, SN5	하수도용	납품장소 하차도

2. 적용자료 및 문서

2.1 본 규격서 내용이 한국플라스틱공업협동조합연합회 KPS M 2009-0830 (구조형 폴리에틸

렌 하수도관) 규정된 치수, 성능, 시험항목 등 모든 제반사항과 다를 경우 본 규격서의 내

용에도 불구하고 우선적으로 적용한다.

3. 필요조건

3.1 재료

재료는 폴리에틸렌 컴파운드와 그에 상응하는 폴리에틸렌 및 첨가제를 이용하여 제조되어야 한다.

표 2

번호	물품 식별번호	규 격 명	시공두께/ 규격치수		M당자재 소요량	주재료 공급자	원산지
			안지름 (mm)	두께 (mm)	kg/m
1	23497191	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP150A, 이중벽관, Φ150mm×6m, SN13	150	13	3.8	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
2	23497192	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP200A, 이중벽관, Φ200mm×6m, SN13	200	14	5.1	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
3	22705703	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP250, 이중벽관, Φ250mm×6m, SN8	250	15	6.7	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
4	22705704	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP300, 이중벽관, Φ300mm×6m, SN8	300	19	9.3	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
5	22705705	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP350, 이중벽관, Φ350mm×6m, SN8	350	22	13.0	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
6	22705706	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP400, 이중벽관, Φ400mm×6m, SN8	400	25	18.0	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
7	22705707	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP450, 이중벽관, Φ450mm×6m, SN8	450	29	21.0	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
8	22705708	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP500, 이중벽관, Φ500mm×6m, SN8	500	31	28.0	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
9	22705709	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP600, 이중벽관, Φ600mm×6m, SN8	600	39	35.0	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
10	22705710	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP700, 이중벽관, Φ700mm×6m, SN5	700	44	50.7	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
11	22705711	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP800, 이중벽관, Φ800mm×6m, SN5	800	50	65.9	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
12	22705712	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP900, 이중벽관, Φ900mm×6m, SN5	900	56	82.6	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
13	22705713	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1000, 이중벽관, Φ1000mm×6m, SN5	1000	62	104.2	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
14	22705714	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1200, 이중벽관, Φ1200mm×6m, SN5	1200	75	147.5	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국
15	22705715	일반용폴리에틸렌관,일우산업(주),ILW-DP1200, 이중벽관, Φ1500mm×6m, SN5	1500	95	221.5	대한유화, 대림코퍼레이션	대한민국

3.2 형태

3.2.1 PE이중벽관은 일정한 두께의 HDPE 사각 파이프를 나선형으로 연속 융착접합하여 내․외면이 평활해야 하고, 직관의 길이 방향(종단면)으로 절단 시 그 단면의 구조가 격자형 중공(中 空)블럭의 형태로 그 벽체는 I beam구조를  갖게 함으로써 외압강도를 높여야 한다.

그림 1

3.3 제조 및 가공

3.3.1 압출성형관은 압출다이에 의해 성형하여 냉각수조에서 냉각시켜야 한다.

3.3.2 이중벽관은 권취기에서 나선형으로 감아 접착수지로 접합하여 일정한 길이로 절단하여야 한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

(1) 본 제품은 한국플라스틱공업협동조합연합회 KPS M 2009-0830 (구조형 폴리에틸렌 하수

도관) 인증을 획득한 1개사 제품으로 납품되어야 하며, 이는 양질의 품질을 보장하기 위함

이다.

(2) 본 제품은 직접생산증명과 경쟁입찰참가자격등록을 각각의 해당기관에서 등록을 필한 업체의 제품으로 제작 납품되어야 하며 이는 철저한 사후관리를 통해 책임 소재를 명백히 하고자 함이다.

3.4.2 성능

(1) 이중벽관(DP) 의 치수표는 다음과 같다.

표 3

호 칭	외경(참고) (mm)	평균안지름 (mm)	두께 (mm)	참고중량 (kg/m)	평균안지름 허용차 (mm)	최소관벽 두께
150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1500	176 228 280 338 394 450 508 562 678 788 900 1012 1124 1350 1690	150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1500	13 14 15 19 22 25 29 31 39 44 50 56 62 75 95	3.8 5.1 6.7 9.3 13.0 18.0 21.0 28.0 35.0 50.7 65.9 82.6 104.2 147.5 221.5	± 4.5 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 5.1 ± 6.4 ± 6.4 ± 6.4 ± 6.4 ± 6.4 ± 7.6	2.0 2.0 2.0 2.2 2.3 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.8 5.0 5.0 5.0

비 고 1. 관의 길이는 4m 또는 6m를 표준으로 한다. 기타 길이는 당사자 사이의 협정에 따른다.

2. 두께의 허용차는 ±8% 한다.

3. 관의 길이의 허용차는 ＋2, 0%이다.

(2) 품질성능은 다음과 같다.

표 4 관의 기계적 특성

시 험 항 목	단 위	품 질 기 준		시 험 방 법
원강성	kN/㎡	150~200	SN 13 이상	KS M ISO 9969
		250~600	SN 8 이상
		700~1500	SN 5 이상
원연성시험	-	갈라짐, 균열, 파손이 없을 것.		KS M ISO 13968
충격시험	-	갈라짐, 균열, 파손이 없을 것.		KS C 8455

표 5 관의 물리적 특성 및 성능

시 험 항 목	단 위	품 질 기 준	시 험 방 법
용융질량흐름지수	g/10min	1.60 이하(190℃, 5kg)	KS M ISO 1133-1
밀 도	g/㎤	0.941 이상	KS M ISO 1183-1
항복인장강도	N/㎟	20.0 이상	KS M ISO 527-3
회분 시험	wt, %	0.10 이하	KS M ISO 3451-1
열안정성(OIT)	분	20 이상	KS M ISO TR 10837
NCLS	시간	24 이상	ASTM F 2136
카본블랙함량	wt. %	2.0 ~ 3.0	ISO 6964
연결부 수밀시험	-	누수가 없을 것.	-
* 회분시험은 흑색 관에 한하여 적용한다. * 카본블랙함량은 유색관일 경우 적용하지 않으며 흑색 이외의 색상을 사용한 경우에는 자외선에 노출 시 노화방지 를 위한 적절한 재료를 사용하여야 한다. * 연결부수밀시험은 참고사항이며, 특정수준의 기능에 대하여 관 연결설계의 적합성을 부여하기 위한 것이다.

3.5 마감 및 외관

관을 육안으로 관찰했을 때 관의 내면과 외면은 매끈하고 깨끗하여야 하며, 관의 성능에 영향을 주는 표면결함이 없어야 한다. 또한 관의 색상은 단일색으로 균일해야 하며 관의 끝부분은 축에 직각으로 깨끗하게 절단되어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사방법

4.1.1 시료의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KPS M 2009-0830 10.1의 시편

준비 및 전처리에 따른다.

4.1.2 완제품의 색상 및 겉모양 등은 육안으로 검사하되 치수는 KS M ISO 3126에 따라 측정한다.

4.1.3 수요기관은 시료를 채취하여 공인시험기관에 의뢰하거나 제조업체의 공인기관 시험성적서로 가름할 수 있다.

4.2 시험방법

4.2.1 원강성 시험방법은 KS M ISO 9969에 따른다.

4.2.2 원연성 시험방법은 KS M ISO13968에 따른다.

4.2.3 충격 시험방법은 KS C 8455에 따른다.

4.2.4 용용질량흐름지수 시험방법은 KS M ISO 1133-1에 따른다.

4.2.5 밀도 시험방법은 KS M ISO 1183-1에 따른다.

4.2.6 항복인장강도 시험방법은 KS M ISO 527-3에 따른다.

4.2.7 회분 시험방법은 KS M ISO 3451-1에 따른다.

4.2.8 열안정성 시험방법은 KS M ISO TR 10837에 따른다.

4.2.9 NCLS 시험방법은 ASTM F 2136에 따른다.

4.2.10 카본블랙함량 시험방법은 ISO 6964에 따른다.

4.2.15 연결부수밀 시험방법은 KPS M 2009-0830 10.15에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 완제품은 운반 및 하차시 파손이 없도록 하여야 한다.

5.2 표시

5.2.1 관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항으로 표시하여야 한다.

(1) 품명 및 관의 크기(평균안지름)     (2) 종류, 공칭 원강성 및 기호

(3) 제조일자 또는 로트번호            (4) 제조자 명 또는 그 약호

6. 용도 및 재원

6.1 용도

- 주택, 아파트, 시가지도로 양측하수 및 오수관

- 폐수 및 위생물 처리관

- 농∙공업용수, 배수∙송수관

- 화학약품처리장, 하수종말처리장차집관

- 골프장, 운동장, 광장 등의 오∙배수관

- 도로, 임도, 지하도, 종횡단 배수관

- 교량, 터널, 해안매립공사,댐 배수관

- 각종 단지 조성시 하수관

- 농지개량사업 이설배수관

6.2 발주재원

관의 분류에 따라 나누며, 각 종류별 호칭을 발주한다.

6.3 기타

이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 따른다.