표면개질형 기능성 첨가재를 활용한 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관 및 이음관

구매시방서

2020

신우산업 주식회사

1. 적용범위 및 재료

1.1 적용범위

비압력 조건에서 매설용으로 사용하는 오수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐        (PVC)관-이중벽관(이하“SSEN-3P PVC DC관”이라 한다.) 및 이음관의 제작, 구매, 취급, 운반

등에 관한 사항을 적용한다.

이 시방서에서 적용하는 관의 관벽은 외압에 견딜 수 있도록 설계된 구조형이어야 하며,      관의 내면은 평활한 구조이어야 한다.

1.2 재료 및 특징

본 제품은 공공기관에서 하수도용으로 사용하는 고강성 PVC 이중벽관(SSEN-3P PVC DC)의 직관 및 확관(TS관)으로서 KS M 3600 (배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관)에 따르며, 특히 표면개질형 기능성 첨가재(특허 제 10-1957367호)를 활용한 합성수지관으로 내구성(인장강도 및 내충격성)강화를 동시에 구현한 제품이다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 적용자료

KS M 3600 : 2019.05 (배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관)

KS M 3603 : 2015.07 (배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)이음관)

KS M 6613 : 2015.07 (수도용 고무)

특허번호 : 제10-1957367호 (상하수도용 내구성 강화 합성수지관 제조방법)

특허번호 : 제10-0786220호 (소켓을 갖는 이중벽관의 연결구)

2.2 관련법 및 시방서

2.2.1 하수도 공사 시공관리지침 : 국토해양부

2.2.2 토목공사 표준시방서 : 국토해양부

3. SSEN-3P PVC DC관 및 이음관의 제작

3.1 표면개징형 기능성 첨가재를 활용한 SSEN-3P PVC DC관의 제작

3.1.1 표면개질형 기능성 첨가재를 활용한 내충격 하수도관은 특허 제 10-957367호의

표면이 개질된 기능성 무기분말 첨가재를 배합하여, 높은 내충격성과 인장강도를 발현한

PVC 제조기술로 제작하며, SSEN-3P PVC DC관의 형상은 내면은 평활하고, 외부는 중공의

사각 돌기가 O-ring형으로 연속적으로 되어있는 형상이며, 사각 돌기의 외면에는 리브무늬(凸)가

있어 강도를 향상 시키는 형상으로 제작되어 있다.

3.1.2 SSEN-3P PVC DC 확관(TS관)은 특허 제10-0786220호 (소켓을 갖는 이중벽관의 연결구)

기술을 접목하여 결합시에 발생되는 단차를 제거 하여 수밀효율을 향상 되었다.

3.1.3 관의 길이는 6.0M를 표준으로 하고 사용자의 요구가 있을 시에는 길이를 조정할 수 있다.

3.1.4 SSEN-3P PVC DC관의 색상은 흰색을 표준으로 하고 오·우수 분류표시에 의한 색상을

지정하였을 시에는 사용자의 요구에 따른다.

3.2 고무링 제작

표면개질형 기능성 첨가재를 활용한 SSEN-3P PVC DC관의 수밀부에 사용하며 관의

연결작업 시 누수가 발생되지 않도록 수밀을 보장하는 고무링의 품질은 KS M 6613의

1종 1호에 적합한 것을 사용한다.

다만, 인수․인도 당사자간의 협정에 의하여 동등 이상의 품질을 가진 다른 고무링을

사용할 수 있다.

4. SSEN-3P PVC DC관의 치수 및 허용차

4.1 SSEN-3P PVC DC의 직관 : 표면개질형 기능성 첨가재가 포함되어 3층 구조로 제작되어

외부충격에 강하며, 내약품성으로 위생적으로 제작 되었다.

4.1.1 SSEN-3P PVC DC 직관의 치수 및 허용차

규 격	평균바깥지름(D)		평균안지름(d) (참고용)	최소두께(t)
	기본치수	허용차		바깥벽(t1)	안벽(t2)	골(t3)
150 mm	181	±0.90	160	0.7	1.0	1.4
200 mm	239	±0.90	210	0.9	1.1	1.6
250 mm	296	±1.20	260	1.0	1.5	2.0
300 mm	356	±1.35	310	1.3	1.7	2.2
400 mm	460	±1.80	400	1.4	2.3	3.0
450 mm	513	±2.10	450	1.7	2.8	3.4
500 mm	565	±3.00	500	2.0	3.0	4.0
600 mm	675	±3.00	600	2.5	3.5	4.5

4.2 SSEN-3P PVC DC의 확관(TS관) : SSEN-3P PVC DC 직관을 확관기에 의해 한쪽 단부를

확장하여 만든 구조의 관으로 특허번호 제10-0786220호 (소켓을 갖는 이중벽관의

연결구) 기술을 접목하여 수밀성이 향상되어 제작 되었다.

4.2.1 SSEN-3P PVC DC 확관(TS관)의 치수 및 허용차

규 격	평균바깥지름(D)		평균안지름(d) (참고용)	접속부길이 (L1)(참고)	접속부 안지름 (d1)
	기본치수	허용차
150 mm	181	±0.90	160	160	183.0±1.0
200 mm	239	±0.90	210	190	242.0±1.2
250 mm	296	±1.20	260	210	298.0±1.5
300 mm	356	±1.35	310	240	359.5±1.8
400 mm	460	±1.80	400	275	463.5±2.3
450 mm	513	±2.10	450	285	516.0±2.5
500 mm	565	±3.00	500	350	569.0±3.0
600 mm	675	±3.00	600	375	680.0±3.0

4.3 SSEN-3P PVC DC 관의 이음관

4.3.1 90˚엘보(DC – DL)

규 격	L	Z	비고
150 mm	210	95
200 mm	255	130
250 mm	295	260	가공
300 mm	269	270	가공
400 mm	395	320	가공
450 mm	455	350	가공
500 mm	522	400	가공
600 mm	600	440	가공

4.3.2 45˚엘보(DC - 45L)

규 격	L	Z	비고
150 mm	159	44
200 mm	182	57
250 mm	205	105	가공
300 mm	260	110	가공
400 mm	395	120	가공
450 mm	455	150	가공
500 mm	522	160	가공
600 mm	600	180	가공

4.3.3 22.5˚엘보(DC – 22.5L)

규 격	L	Z	비고
150 mm	139	24
200 mm	156	31
250 mm	173	38
300 mm	221	46

4.3.4 정티 (DC – LT)

규 격	L1	L2	Z1	Z2	비고
150 mm	400	210	95	190	사출
200 mm	475	255	130	220	사출
규 격	L1	L2	Z1	Z2	비고
150 mm	480	274	144	206	가공
200 mm	574	325	175	247	가공

4.3.5 이경티 (DC – LT)

이경티의 치수

규 격	L1	L2	Z1	Z2	비고
200×150 mm	420	245	130	200
250×100 mm	665	183	-	-	가공
250×150 mm	440	285	160	210
250×200 mm	755	272	-	-	가공
300×100 mm	770	183	-	-	가공
300×150 mm	500	305	190	230
300×200 mm	565	315	190	260
300×250 mm	935	555	-	-	가공
400×150 mm	885	210	-	-	가공
400×200 mm	950	272	-	-	가공
400×250 mm	1015	555	-	-	가공
400×300 mm	1045	435	-	-	가공
450×200 mm	995	272	-	-	가공
450×250 mm	1040	555	-	-	가공
450×300 mm	1090	435	-	-	가공
450×400 mm	1190	620	-	-	가공
500×250 mm	1440	555	-	-	가공
500×300 mm	1490	435	-	-	가공
500×400 mm	1590	-	-	-	가공
500×450 mm	1640	-	-	-	가공
600×300 mm	1485	-	-	-	가공
600×400 mm	1585	-	-	-	가공
600×450 mm	1635	-	-	-	가공
600×500 mm	1685	-	-	-	가공

4.3.6 레듀샤(IN)

규 격	Z	L	비고
200×150 mm	40	280
250×150 mm	40	290
250×200 mm	45	305
300×200 mm	50	350
300×250 mm	50	360
400×300 mm	60	440
400×350 mm	-	-
450×400 mm	-	510	가공
500×450 mm	-	610	가공
600×500 mm	-	710	가공

4.3 SSEN-3P PVC DC관 고무링의 치수

고무링의 형상은 O-Ring 형으로 단면은 수밀성이 가장 좋은 형태인 원형(상부)으로 하부로 갈수록

골과의 밀착성을 높일 수 있는 역 사다리꼴의 형상을 가진다. 내화학성, 내약품성(황산, 염산 등)이 강한 재질 (EPDM고무 동등이상)을 사용하여야 하며, 품질은 KS M 6613(수도용 고무)을 따른다.

고무링 단차고무링.확관용	규 격	고무링			단차고무링
		A	d	D	A	B	C
	150 mm	18	138	116	160	184	30
	200 mm	20	188	217	210	243	44.4
	250 mm	25	242	286	260	299	45
	300 mm	34	297	345	310	360	59.9
	400 mm	34	377	439	397	460	63.8
	450 mm	36.5	416	489	450	517	68.5
	500 mm	43	465	540	500	570	72
	600 mm	44.5	586	657	600	681	79.5

5. SSEN-3P PVC DC관의 품질시험

5.1 SSEN-3P PVC DC관의 성능

관의 겉모양, 치수, 강성시험, 아세톤침적, 낙추충격시험, 정량시험, 회분시험 등의 모든 시료는

KS M 3600의 시험방법에 따라 시험하고 SSEN-3P PVC DC관 및 이음관은 표1에 적합하여야

한다. 단, 1,000m 미만의 경우는 기존 현장에서 사용한 시험성적서로 대체 사용 할 수 있다.

<표 1. SSEN-3P PVC DC관의 성능>

시험 항목	성 능		시험온도	비 고
	100~400mm	450~600mm
원강성시험	16kN/㎡	14kN/㎡	23±2℃
원연성시험	시험편을 최초 안지름의 30%가 감소할 때까지 하중을 가했을 때, 관의 균열, 파열, 벽 분리 및 영구적인 꺾임이 발생해서는 안된다.		23±2℃	100㎜ 예: 내경 30㎜ 압축하고 70㎜ 남겨진 상태에서 측정
낙추충격 시 험	KS M 3600:2009 9.6 규정(낙추충격시험)에 따라 시험하였을 때 이상이 없어야 한다.		0±1℃	액체 속에서 15분 이상 공기 중에서 60분 이상 상태 조절
인장항복 강도시험	23℃ 에서 40MPa 이상		23±2℃
비 카 트 연화온도	76℃ 이상		23±2℃
아 세 톤 침적시험	시험편의 안벽, 바깥벽의 갈라짐, 돌출 및 시험편이 조각으로 떨어져 나가서는 안 된다.		23±2℃	아세톤에 의한 시험편의 부품으로 인한 연화현상은 불합격으로 간주하지 않음
정량시험	납(Pb) 함유량 : 0.1 이하
회분시험	10% 이하

5.2 SSEN-3P PVC DC관의 이음관 성능

이음관은 KS M 3603 기준에 적합하여야 하며 비압력 조건에서 매설용으로 사용하는 배수 및

하수용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관에 적합한 이음관 이여야 한다. 이음관의 시험은 아래 표2의

규정에 합격하여야 한다.

<표 2. 이음관의 성능>

시험 항목	성 능	시험방법	비 고
인장 항복 강도	ㆍ A형 40 MPa 이상 ㆍ B형 40 MPa 이상	KS M ISO 6259
비카트 연화 온도	ㆍ A형 74 ℃ 이상 ㆍ B형 76 ℃ 이상	KS M ISO 2507
부압시험	ㆍ 0.078 MPa 의 부압에 견딜 것.
충격시험	ㆍ 갈라짐, 균열, 파손이 없을 것.	KS M ISO 4435
정량시험	ㆍ 납(Pb) 함량이 0.1 wt% 이하.	KS M I3211

5.3 고무링

고무링의 형상은 O-Ring 형으로 단면은 수밀성이 가장 좋은 형태인 원형(상부)으로 하부로 갈수록

골과의 밀착성을 높일 수 있는 역 사다리꼴의 형상을 가진다. 고무링은 성분이 균일하고 접합 후

완벽한 수밀성을 보장하여야 하며 이물질. 흙. 기포. 기공이나 그 외의의 해로운 결점이 없어야

하며, 인장 및 노화시험은 표3 고무링 의 품질 값 이상 이어야 한다. 이음부에 사용하는 고무링의

품질은 내화학성, 내약품성(황산, 염산 등)이 강한 재질 (EPDM고무 동등이상)을 사용하여야 하며,

품질은 KS M 6613(수도용 고무)을 따른다.

<표 3. 고무링의 품질>

종 류	스프링 경도	인 장 시 험			노화시험 (인장강도변화율)
		신 장 율 (70kgf/㎠하중)	인장강도	신장율
1종 1호	55±5	350%이하	180kgf/㎠이상	400%이상	-20%이내

5.4 시료 채취 방법

자재의 외관 및 치수 품질은 인수․인도 당사자간의 협정에 따라, 생산 공장이나 현장에 반입된

제품을 무작위로 채취하여 시험 한다.

시료는 공인기관에 의뢰하거나 감독원이 직접 검사 한다. 검사 결과 불합격품은 즉시 반출하고,

대체품을 납품하여야 한다.

6. 표시 및 포장

6.1 표시

관 및 이음관의 바깥쪽에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 한 곳 이상 표시

하여야한다.

1) 품명

2) 종류

3) 호칭지름

4) 제조일자 또는 로트번호

5) 제조자 명 또는 그 약호

64.2 포장

완제품은 각목 등 받침대를 사용하여 운반시 파손이 없도록 고정하여야 한다.

7. 취급 보관 보존 및 운반

7.1 취급 보관 보존

7.1.1 적재보관 할 때는 돌이나 날카로운 물체를 제거하고 바닥면을 수평으로 정리한 후

폭이 넓은 받침을 놓고 적재하며, 적재높이는 2.5m를 넘지 않도록 한다.

7.1.2 장기간 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위하여 실내 또는 천막을 덮어서 보관한다.

7.1.3 SSEN-3P PVC DC관은 열에 약하므로 열원으로부터 떨어진 곳에 보관한다.

7.1.4 취급, 운반, 설치할 때는 뾰족한 쇄석이나 돌기된 철편 등의 충격을 받지 않도록

유의 하여야 한다.

7.1.5 SSEN-3P PVC DC관 및 이음관에는 직접 나사 가공을 하지 않으며, 살충제 및 방부제       등을 뿌려서는 안된다.

7.2 운반

7.2.1 운반 시 관이 서로 부딪혀 파손이 되지 않도록 신중히 취급하여야 하며, 품질에 영향을 미치

는 손상결함이 있는 것은 사용해서는 안 된다.

7.2.2 관을 적재할 때 굴러 떨어지지 않도록 쐐기 등으로 고이고 로프로 단단히 묶어 운반하고 사용

로프는 PP밴드나 직물로 된 폭이 넓은 것을 사용한다.

7.2.3 운반한 관 및 부속은 매설위치에 던져서는 안되며 관내에 이물질이 들어가지 않도록

유의해야 한다.

8. 분류

SSEN-3P PVC DC관 및 이음관은 다음과 같이 분류한다.

품 명	규격(모델)		호 칭(mm)
SSEN-3P PVC DC	직 관		100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600
	확 관		100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600
	이음관	90° 엘보	100, 150, 200, 250가), 300가), 400가), 450가), 500가), 600가)
		45° 엘보	100, 150, 200, 250가), 300가), 400가), 450가), 500가), 600가)
		22.5° 엘보	100, 150, 200, 250, 300
		티	150, 200, 150x100, 200X150, 250x100가), 250X150, 250x200가), 300x100가), 300X150, 300X200, 300x250가), 400X150가), 400X200가), 400x250가), 400x300가), 450x250가), 450X300가), 450X400가), 500x250가), 500x300가), 500x400가), 500x450가), 600x300가), 600x400가), 600x450가), 600x500가)
		소켓	100, 150, 200, 250, 300, 400, 450가), 500가), 600가)
		레듀샤	150X100, 200X150, 250X150, 250X200, 300X200, 300X250, 400x300, 450x400가), 500x450가), 600x500가)
		아답타	150X150
		티SP	200X150
		OKS분기구	200X100, 200X150, 250X100, 250X150, 300X100, 300X150, 400X100, 400X150, 500X100, 500X150, 600X100, 600X150
		WS분기구	150X100, 200X100, 200X150, 250X150, 300X150, 300X200, 400X150, 400X200, 450X150, 500X150, 600X150, 800X150, 900X150
		LS분기구	200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 700A, 800A , 900A

※ 가) : 가공품

9. 용도

하수도 시설은 배수설비․관거․처리장으로 구성되며, 주택지나 공장 등의 사업장에서 발

생하는 하수는 배수설비를 통해 하수관으로 흘러 종말처리장으로 보내지면, 종말처리장

에서는 하수를 처리하게 된다.

생활하수, 공장폐수, 농축산 오염물 등 오염된 하수가 하수종말처리장으로 안정적으로

수송되기 위해서는 하수관거라는 수송체계를 반드시 거쳐야만 한다.

이에, 본 신청제품은 하수관의 광물질 원료를 사용하여 관의 내구성, 물리적 성능에 대       하여 종래의 제품보다 뛰어나며, 하수의 이송중 발생되는 슬러지의 퇴적에 대하여 단차

고무링을 통해 슬러지의 퇴적을 방지하여 하수관의 수명 및 유지보수에 대한 문제점을

해결하였으며, 이음관의 걸림고리를 형성하여 작업의 시공성, 시간, 비용등의 공사 제반

비용을 절감하여 경제성을 향상시킴으로 향후 하수관로의 공사에 기능적, 경제적, 시공

적인 측면에서 종래 기술보다 우수한 SSEN-3P PVC DC관 및 이음관 이다.