Multi 오수받이

[A,B type(4구, 5구형)] 및 소형맨홀 시공시방서

(하수도용 경질 폴리염화비닐제 물받이)

2020

신우산업 주식회사

1. 일반사항

1) 하수도용 경질 염화비닐제 오수받이를 지하에 매설하기 위하여 지표면에서부터 안전하게 굴착하는데 적용된다.

2) 하수도용 경질염화비닐제 오수받이를 부설하기 위하여 굴착을 하는 경우 주위의 여건에 따라 굴착방법이나 흙막이공법, 물푸기공법 등 적절한 공법을 시행하여야 한다.

2. 굴착공

1) 굴착은 사전에 조사한 토질, 지하매설물 등의 조사자료를 검토하여 지반붕괴, 지하매설 물의 파손 등이 일어나지 않도록 충분히 검토한 후 안전하게 시공방법을 채택한다.

2) 굴착폭은 설계도서에서 정해진 폭보다 적어서는 안된다.

3. 면고르기

1) 인력굴착의 경우는 굴착바닥면이 비교적 고르나 기계굴착의 경우 굴착바닥면이 고르지 못하다. 이 경우 보통 굴착기 바켓으로 대충 정리하고 있기 때문에 굴착바닥면에 요철이 발생하고 경사가 균일하지 못하므로 반드시 다음과 같은 굴착 바닥면 정리

계획을 세운다.

2) 기계굴착의 경우 굴착저면은 인력 고르기를 실시한다.  단, 모래, 쇄석기초 및

콘크리트 기초를 실시할 경우는 제외한다.

4. 되메우기

1) 토공공사에서 가장 중요한 것 중의 하나가 되메우기다.  관거를 포설한 후에 되메우기를 실시하나 되메우기에 앞서 굴착개소의 이상 유무를 확인한다. 작업에 사용한

목핀이나 잡재료는 신속히 철거하고 기타 매설물은 완전히 보수하여 매설물의

방호방법을 재확인한 다음 되메우기를 한다. 되메우기를 잘못하면 주변 지반이

침하되거나 오수받이가 파괴되기도 하므로 철저한 시공이 필요하다.

2) 도로에서 되메우기에 사용하는 흙은 이토, 점질토 덩어리, 불순물 및 유해물 등이

혼입되지 않은 모래 등 양질토로 한다.

3) 도로에서의 되메우기 재료는 일반적으로 굴착한 토질이 양질토일 경우는 그대로 사용하는 것이 보통이다.

4) 양질토는 다음 사항을 만족하는 흙을 말한다.

- 최대치수: 100㎜이하

- 4.75㎜체 통과량:  25～100%

- 75㎛체 통과량:  15%이하

- 소성지수:  10이하

- 시방다짐을 실시한 흙의 수정 CBR:  10이상

5) 굴착구 내의 물은 반드시 배수해야 한다.

6) 도로에서는 노반과 같은 정도의 다짐을 하고 다짐시 매설된 오수받이가 파손되지

않도록 주의한다.

- 다짐용 기자재의 규격, 투입대수, 능력, 되메우기 시기, 작업시간대, 다짐방법 등은 현장상황을 고려하여 공사감독자의 지시를 따르며, 도로에서는 되메우기 후 도로가 파손되지 않게 도로점용의 허가조건에 의거하여 지지력이 얻어지도록 노반과 같은 정도의 다짐을 하고 도로가 아닌 기타지역에서는 지역여건 등을 고려하여 원지반 이상으로 다짐을 한다.

- 되메우기 노상의 마무리면은 균일해야 한다.

- 도로에는 보도 및 길어깨가 포함된다. 도로하부에 매설된 오수받이가 파손되지 않도록 각별히 주의하면서 다짐을 한다. 인력에 의한 다짐은 불균일하게 될 우려가 있으므로 불가피한 경우를 제외하고는 기계다짐, 물다짐으로 한다. 인력으로 다질 경우 오수받이의 저부와 측부는 막대 또는 발로 세심히 다져야 한다. 물다짐의 경우 배수장비를 설치하여 다짐에 이용된 물을 배수함으로서 기초지반의 약화를 방지할 수 있도록 하여야 한다. 오수받이 주위 부분은 관의 좌・우에 교대로 같은 양의 양질토를 채워가며 되메우기를 하며, 다짐장비를 이용하여 최적함수비에 가까운 함수비가 되도록 충분히 다짐을 시행하고 침하가 생기지 않도록 한다.  다짐은 다음 층을 되메우기 전에 균일하게 다짐을 해야 한다.

- 다짐방법은 한층을 15㎝두께로 다짐을 하는 것이 바람직하다.

- 부위별 다짐은 다음과 같이 균일하게 다져야 한다.

∘ 오수받이:  최대건조밀도의 90%이상

- 오수받이 상단까지의 되메우기는 오수받이가 움직이지 않게 양쪽에서 같은 높이로 다지면서 되메우기를 하되, 되메우기는 덤프에서 직접, 굴착구내에 낙하 투입하는 것은 절대로 삼가해야 한다.

5. 잔토처리

굴착잔토, 깬 아스팔트 등 건설공사 부산물의 운반 및 처분방법은 관계법령 등을 준수함과 동시에 지역 환경과 처분지의 자연환경 보전에 대해서 충분히 검토하여 계획을 세운다.

6. 오수받이 부설

1) 오수받이 몸체를 유입관로 선형에 맞게 정치시키고 수평계를 오수받이 몸체 상부에 거치시키고 수평이 되도록 한다.

이때 오수받이 몸체 바닥은 흔들림이 없이 고정되어야 한다.

2) 오수받이 입상관을 거치시키기 전 오수받이 몸체에 삽입되는 길이만큼 입상관 둘레에  PVC전용 접착제를 다음과 같이 도포한다.

관경(M/M)	200	250	300	350	400
사용량(g)	55	90	125	175	220

3) 도포전에 도포면에 기름, 물기, 모래 등이 있으면 접착 효과가 거의 없기 때문에 잘 닦아낸다.

4) 주철제 받침대를 입상관 주위에 좌・우 동일하게 이격시켜 거치시킨다.

5) 주철제 받침대위에 주철제 뚜껑을 고정시키고 주위를 되메우기공에 의거 시공한다.

7. 오수받이 입상관 절단

1) 관을 절단할 때는, 먼저 관의 절단면의 모든 둘레를 매직잉크 등을 사용해서, 절단선을 기입한다. 이 때 절단선이, 관축에 대하여 직각이 되게 하고 단면에 똑바르게 폭이 넓은 테이프 등을 감아서 절단선을 기입한다.

그 다음에, 비교적 눈금이 작은 톱으로 절단선을 따라 절단하여 거친부분을 없앤다.

2) 절단면의 면취는 면취기 등으로 만든다. 이 때 거친 부분이 없도록 주의한다.

8. PVC 본드 물성

1) PVC 본드는 다음과 같은 물성을 충족해야 한다.

시 험 항 목	단 위	PVC 전용 접착제	비 고
외 관	-	유백 반투명
점 도	cPs/20℃	2.000	KSM 3705 (B8H)
	Spindle	2R×20RPM
불 휘 발 분	%	20.5	KSM 3705
주 성 분	-	우레탄 수지
포장 용량	-	1kg, 1200ml
건조 시간	분/초	1분 58초