수도용 폴리에틸렌이음관 규격서

적용범위 및 분류

가. 적용범위

본 규격은 당사에서 생산하는 수도용폴리에틸렌이음관에 대하여 적용한다.

적용자료 및 문서

KS M 3408-1:2004

(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제1부:일반사항)

KS M 3408-3:2009

(수도용 플라스틱 배관계-폴리에틸렌(PE)-제3부:이음관)

KC 위생안전기준

(수도법 제14조 - 수도용 자재와 제품의 인증 등)

“한국산업표준규격 - KS M 3408-3:2009 수도용 플라스틱배관계-폴리에틸렌(PE)”에 규정된 성능, 시험사항 등 모든 사항은 본 규격서 내용과 상충될 경우 본 규격서 내용에도 불구하고 우선적으로 적용한다.

필요조건

재료

컴파운드
제품을 생산하는 컴파운드 원료는 이 규격의 각 부에서의 요구 사항에 적합한 제품의 가공 및 최종 용도에 필요한 첨가제만을 폴리에틸렌 기본 고분자에 첨가하여 제조하여야 한다.
모든 첨가제는 균일하게 분산되어야 한다.

식별을 위한 컴파운드
공압출층과 식별줄에 사용된 재료는 관을 제조하기 위하여 사용하는

컴파운드와 동일한 종류의 기본 고분자로 제조된 폴리에틸렌을 사용하여야       한다.

형태
확대하지 않는 상태로 관을 관찰했을 때, 이음관의 바깥쪽과 안쪽 표면은 매끈하고 깨끗해야 하며, 홈 또는 공극이 없어야 하며, 이음관의 부합을 저해하는 표면상의 결함이 없어야 한다.

치수측정
관의 치수는 제조 후 24시간 이상이 경과되고 23±2℃의 항온에서 적어도 4시간 이상 상태 조절한 후에 KS M ISO 3126에 따라 측정한다.

이음관의 규격

공칭치수	소켓 공칭 안지름	소켓의 평균 안지름				정원도	최소 구멍 지름	소켓 기준 길이	가열된 소켓 길이		소켓으로의 관 투과
		입구		말단부
		최소	최대	최소	최대	최대			최소	최대	최소	최대
20	20	19.2	19.5	19.0	19.3	0.4	13	14.5	12.0	14.5	11.0	13.5
25	25	24.1	24.5	23.9	24.3	0.4	18	16.0	13.5	16.0	12.5	15.0
32	32	31.1	31.5	30.9	31.3	0.5	25	18.1	15.6	18.1	14.6	17.1
40	40	39.1	39.4	38.8	39.2	0.5	31	20.5	18.0	20.5	17.0	19.5
50	50	49.0	49.4	48.7	49.2	0.6	39	23.5	21.0	23.5	20.0	22.5
63	63	62.0	62.4	61.6	62.1	0.6	49	27.4	24.9	27.4	23.9	26.4
75	75	74.3	74.8	73.0	73.5	0.7	59	30	26	30	25	29
90	90	89.3	89.9	87.9	88.5	1.0	71	33	29	33	28	32

소켓 융착 이음관
엘보, 티, 소켓, 캡, 플랜지단관 등의 소켓 융착 이음관에 적용되는 규격은 다음과 같다.

공칭치수	이음관의 최소 관형 길이	공칭 굽힘 반지름	공칭 분기 길이	이음관의 공칭각
110	150	이음관 제조자에 의해 제시	이음관 제조자에 의해 제시	이음관 제조자에 의해 제시
125	150
140	150
160	150
180	150
200	150
225	150
250	250
280	250
315	300
355	300
400	300
450	300
500	350
560	350
630	350
710	350
800	350
900	400

가공식 이음관
엘보, 티, 소켓, 캡, 플랜지단관 등의 가공식 이음관에 적용되는 규격은 다음과 같다.

특성 및 성능

재료의 기본 물성은 다음과 같은 특성을 지녀야 한다.

항 목	요구사항	시험조건		시험방법
		시험인자	수치
밀도	≥930kg/㎥	시험온도 시료 수	23℃ 3	KS M ISO 1183
카본 블랙 함량 (흑색 컴파운드)	2~2.5wt%	ISO 6964에 따름		ISO 6964
카본 블랙 분산성 (흑색 컴파운드)	≤3등급	ISO 11420에 따름		ISO 11420
안료 분산성 (청색 컴파운드)	≤3등급	KS M ISO 13949에 따름		KS M ISO 13949
수분 함량	≤300mg/kg	시험편수	1	EN 12118
휘발분 함량	≤350mg/kg	시험편수	1	EN 12099
산화 유도 시간	≥20분	시험온도 시험편 수	200℃ 3	KS M ISO 11357-6
용융 질량 흐름율 (MFR)	가공 후 변화값 ± 20%	하 중 시험 온도 시험 시간 시험편 수	5.0kg 190℃ 10min 3	KS M ISO 1133 조건 T
1.요구 사항들에 대한 적합성은 컴파운드 제조사가 증명하여야 한다. 2.기타 논란의 소지가 있을시 KS M 3408-1:2004를 참조한다.

이음관의 기본 성능은 다음과 같아야 한다.

이음관의 기계적 특성

항목	요구사항	시험 조건		시험 방법
		시험 인자	수 치
내압 시험 (20℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 100	a형 KS M ISO 1167 3 수중 - 수압 20℃ 100h 12.4MPa	KS M ISO 1167
내압 시험 (80℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 100	a형 KS M ISO 1167 3 수중 - 수압 80℃ 165h 5.4MPa	KS M ISO 1167
내압 시험 (80℃)	시험 기간 동안 시험편에 파괴가 없을 것.	끝부분 마개 상태조절 시험편 수 시험 유형 시험 온도 시험 시간 정수(원주) 응력 PE 100	a형 KS M ISO 1167 3 수중 - 수압 80℃ 1000h 5.0MPa	KS M ISO 1167
1.기타 논란의 소지가 있을시 KS M 3408-3:2009를 참조한다.

이음관의 용출 특성

시험 항목	성 능	시험 방법
탁 도	0.5도 이하	환경부 수도법 시행령 제24조 위생안전기준 공정시험방법
색 도	1도 이하
과망간산칼륨 소비량	2.0mg/L
잔류 염소의 감량	0.7mg/L
냄새 및 맛	이상이 없을 것

1.기타 논란의 소지가 있을시 KS M 3408-3:2009를 참조한다.

이음관의 물리적 특성

시험 항목	요구 사항	시험 조건		시험 방법
		시험 인자	수 치
용융 질량 흐름률 (MFR)	가공 후 변화값 ± 20%	하 중 시험 온도 시험 시간 시험편 수	5.0kg 190℃ 10min 3	KS M ISO 1133의 조건T
산화 유도 시간	≥20분	시험 온도 시험편 수	200℃ 3	KS MISO 11357-6
전기 융착 소켓 이음관에 대한 결합 저항성	취성 파기에서 초기 파열 길이가 L2/3 이하	시험 온도 시험편 수	23℃ 3	ISO 13954 : 1997 또는 ISO 13955 : 1997
전기 융착 새들형 이음관에 대한 결합 저항성	취성 파괴에서 표면 파열이 25% 이하	시험 온도 시험편 수	23℃ 3	ISO/DIS 13956
맞대기 융착 이음관, 스피곳된 이음관에 대한 인장강도	파괴 시험 연성 파괴 : 합격 취성 파괴 : 불합격	시험 온도 시험편 수	23℃ 90≤dn<110 : 2 110≤dn<180 : 4 180≤dn<315 : 6 315≤dn :7	ISO 13953 : 2001
분기 티의 충격 저항성	파괴가 없을 것. 누수가 없을 것.	시험 온도 충격기의 질량 높이 상태 조절 시간 기밀성 시험	(0±2)℃ (2 500±20)g (2 000±10)mm 대기 중 4h 2.5kPa, 5min	ISO 13957 : 1997
1.기타 논란의 소지가 있을시 KS M 3408-3:2009를 참조한다.

이음관의 위생안전 성능(한국상하수도협회)

시험 항목			단위	성능	시험방법
위생안전성	맛		-	이상없을 것	환경부고시 제2009-59호 (수도용 자재 및 제품 의 위생안전기준 공정시험방법)
	냄새		-	이상없을 것
	색도		도	0.5 이하
	탁도		NTU	0.2 이하
	VOCs	1,2-디클로로에탄	mg/L	0.0004 이하
		1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
		1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01 이하
		1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.0006 이하
		트리클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
		벤젠	mg/L	0.001 이하
		디클로로메탄	mg/L	0.002 이하
		시스,1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004 이하
		테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001 이하
		에피클로로히드린	mg/L	0.01 이하
		아세트산비닐	mg/L	0.01 이하
		스티렌	mg/L	0.002 이하
		1,2-부타디엔	mg/L	0.001 이하
		1,3-부타디엔	mg/L	0.001 이하
		N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01 이하
		사염화탄소	mg/L	0.002 이하
	비소		mg/L	0.005 이하
	카드뮴		mg/L	0.0005 이하
	6가크롬		mg/L	0.005 이하
	구리		mg/L	0.1 이하
	납		mg/L	0.005 이하
	셀레늄		mg/L	0.001 이하
	페놀류		mg/L	0.0005 이하
	과망간산칼륨소비량		mg/L	1.0 이하

위생안전성

위생안전성시험은 수도법 제18조 제2항, 같은법 시행령 제30조 제1항 및     같은법 시행규칙 제 10조에 의한 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준      공정시험방법(환경부 고시 제2009-59)에 따른다.

마감 및 외관

외관은 흑색을 기본으로 한다.

검사 및 시험

관의 검사시의 검사물의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법, 검사방법 등은 KS M 3408-1:2004, KS M 3408-3:2009에 의한다.